# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder thePrema S360-101 E UP WH / GR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 49 m2 (7 x 7 m), sitzend 25 m2 (5 x 5 m) bei 3 m Montagehöhe;

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;

Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, Eigenverbrauch ca. 0,1 W; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40;

Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5); Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 5 – 3000 Lux, Teach-In Funktion; Selbstlernende Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung mit automatischer Erkennung Taster/Schalter; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter;

Kanal H, Präsenz: Relais, 1 Schliesser potentialfrei 220 V DC / 50 W bzw. 250 V AC / 50 VA, Einschaltverzögerung 0 – 10 min und Nachlaufzeit 10 s – 120 min, Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfassung, Empfindlichkeit einstellbar;

Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; fernparametrierbar mit Fernbedienung; Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, Flexible Zuordnung der Relais-Betriebsarten;

Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: thePrema S360-101 E UP..

Bestell-Nr.: 2070605 (thePrema S360-101 E UP WH, Weiss)

2070606 (thePrema S360-101 E UP GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Optional

Typ: thePrema S360 Slave E UP..

Bestell-Nr.: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, Weiss)

2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, Grau)

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 110A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070912

### AP-Rahmen 110A GR

Optional

Bestell-Nr.: 9070913

### Deckeneinbaudose 73A

Optional

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 9070917